2

ПРОТОКОЛ 

собрания участников публичных слушаний по проекту 

«Схема теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год)».
г.п. Токсово                                                                                  30 апреля 2026 г.

Дата оформления протокола публичных слушаний – 30 апреля 2026 года.

Организатор проведения публичных слушаний:

Комиссия администрации МО «Токсовское городское поселение» по проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период  до 2040 г. (актуализация на 2027 год).

Место и время проведения собрания участников публичных слушаний:

Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Ленинградское шоссе, д.55А, 2-й этаж, 30 апреля 2026 года, начало в 16:00 час, окончание в 16:21 час.

Основание для проведения публичных слушаний:

Распоряжение главы МО «Токсовское городское поселение» 
от 09.04.2026 № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год)».

Присутствуют:

Председатель публичных слушаний:

Смирнова Ю.С. - исполняющий полномочия главы администрации;

Заместитель председателя комиссии:

Кяппи Е.С. - начальник отдела ЖКХ и строительства;

Секретарь комиссии:

Утянская Е.А. - ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства;

Члены комиссии:

Мишкина В.В. - начальник отдела земельно-имущественных отношений;

Губанова И.В. - начальник юридического отдела.

	
	


Оповещение о публичных слушаниях:
- в официальном печатном издании - газете «Вести Токсово» № 9, апрель 2026 года (10.04.2026);

- на информационных стендах в МО «Токсовское городское поселение» в населенных пунктах (10.04.2026): 

около здания администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а;

в д. Рапполово, ул. Овражная около здания магазина;

в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около магазина; 

в в/г Лехтуси около здания начальной школы;

п. Новое Токсово, ул. Парковая, детская площадка.;

- на сайте МО «Токсовское городское поселение в сети «Интернет» (10.04.2026).

Экспозиция демонстрационных материалов была размещена 10.04.2026:

1) в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д.55А, холл 2 этажа 
(в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);  

2) на сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети «Интернет» http://www.toksovo-lo.ru/.

Состав демонстрационных материалов:
Текстовая и графическая часть проекта «Схема теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год)».

Начало публичных слушаний – 30.04.2026.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались организатором проведения публичных слушаний с 10.04.2026 по 30.04.2026.

До начала проведения публичных слушаний в адрес организатора публичных слушаний поступили письменные предложения и замечания от ресурсоснабжающей организации ООО «Петербургтеплоэнерго».

Участники публичных слушаний (см. Приложение) - 5 человек.

Повестка слушаний:

Проект «Схема теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год)».

Слушали: 
Смирнова Ю.С. – объявила о начале публичных слушаний, озвучила Порядок учета предложений и замечаний и участия граждан в их обсуждении и Регламент проведения собрания участников публичных слушаний 
и предоставила слово начальнику отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение» Кяппи Е.С.

Кяппи Е.С. Предлагается ознакомиться со Схемой теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период  до 2040 г. (актуализация на 2027 год), если есть предложения и замечания, просьба озвучить.
Смирнова Ю.С. предложила перейти к рассмотрению вопросов 
и заявлений, которые поступили за период проведения публичных слушаний.
Утянская Е.А. сообщила, что за период проведения публичных слушаний по Схеме теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год): 
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступили;
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний - в адрес организатора публичных слушаний поступили предложения и замечания от ресурсоснабжающей организации ООО «Петербургтеплоэнерго» (исх. № 5144 от 29.04.2026, вх. № 10-1-2004/2026 от 29.04.2026):

	№
	Предложения

	
	Том 2. ОМ, стр. 148 – 206 описание построения электронной модели не несет никакой смысловой и информационной нагрузки для схемы теплоснабжения, представлена инструкция по заполнению полей программного комплекса и описание используемых в программе по умолчанию значений при расчете.

	
	Замечания


	Том 2. Обосновывающие материалы

Стр. 26

Таблица 5 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал/ч
Адрес или наименование котельной
Тепловая мощность котлов установленная
Ограничения установленной тепловой мощности
Тепловая мощность котлов располагаемая
Затраты тепловой мощности на собственные нужды
Тепловая мощность котельной нетто
БМК-4,0 МВт, г.п. Токсово, ул. Буланова, д. 18/1

3,44

0

3,447

0,052

3,395

БМК-8,4 МВт, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 37/1

7,224

0,117

7,107

0,108

6,999

Котельная №33, г.п. Токсово,  ул. Гагарина

6,88

0

6,88

0,248

6,632

Котельная №63, г.п. Токсово, «Парклесхоз», ул. Гагарина

Котельная №31, д. Рапполово

БМК-4,0 МВт
 г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г

3,44

0

3,44

0,034

3,406

Исправить «Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде» на «Собственные нужды котельной».

Стр. 27 

Таблица 6 – Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (факт 2025г.)
Адрес или наименование котельной

Выработка тепловой энергии котлагрегатами, Гкал

Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал

Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал

Вид топлива

Расход топлива, т.у.т

БМК-4,0 МВт, г.п. Токсово, ул. Буланова, д. 18/1

3605,17
36,05
3569,12
Основное топливо – природный газ

556,083

БМК-8,4 МВт, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 37/1

17011,00
255,17
16755,83
Основное топливо – природный газ

2640,316

Котельная №33, г.п. Токсово,  ул. Гагарина

4296,20
156,38
4139,82
Основное топливо - уголь

196,03
Котельная №63, г.п. Токсово, «Парклесхоз», ул. Гагарина

Основное топливо - уголь

Котельная №31, д. Рапполово

Основное топливо - мазут

745,42

Исправить «Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде» на «Собственные нужды котельной».

Стр. 84

Таблица 7 – Балансы мощности и тепловой нагрузки
Внести изменения в таблицу по строке «Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде». Исправить наименование показателя на «Собственные нужды котельной».

Стр. 114

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Тарифы на тепловую энергию (мощность) утверждены Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК).

Сведения об установленных тарифах, представлены в таблице 43.

Таблица 8 – Тарифы на тепловую энергию на период 2023-2025 гг.

Фактически динамика тарифов в таблице представлена с 2022 по 2024 годы. Внести корректировку в таблицу и отразить динамику тарифов с учетом последних 3 лет (за период с 2024 по 2026 год) согласно названию раздела 1.11.1.

Стр. 122

На 2026 год установлена плата за подключение (ставка П1) к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» в г.п. Токсово Приказом ЛенРТК от 26.11.2025 №150-п в размере 13,40 тыс. руб./Гкал/ч.

Исправить на «на территории Ленинградской области».

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей с 01.01.2026 по 30.09.2026 – 219,61248 тыс.руб./Гкал/ч в мес., с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 290,40341 тыс.руб./Гкал/ч в мес. (Приложение 6 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2025 № 320-р).

Данные некорректно отражены.

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области №438-п от 19.12.2025.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей при отсутствии потребления тепловой энергии составляет 410,46 тыс. руб./Гкал/ч в месяц

Стр. 206-210

Таблица 9 –Баланс тепловой мощности существующей котельной в горячей воде, Гкал/ч
Внести изменения в таблицу по строке «Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде». Исправить наименование показателя на «Собственные нужды котельной».

Стр. 221

На момент разработки Схемы на территории МО «Токсовское городское поселение» действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. Перевод существующего котельной в пиковый режим работы не предусмотрен.

Исправить окончание слова.

Стр. 268

ООО «АМ Групп», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «ГТМ-теплосервис» осуществляют деятельность по производству и передаче тепловой энергии абонентам на территории МО «Токсовское городское поселение». Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлена в таблице 87.

Исправить окончание слова.

Стр. 269-270

Таблица 10 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Данные по строке в таблице «Полезный отпуск тепловой энергии» по котельным ООО «Петербургтеплоэнерго» сформировать на базе данных организации.

2025 год (факт) – 16,63 тыс. Гкал

2026 год – 18 тыс. Гкал

2027 год – 16,75 тыс. Гкал

2028-2040 годы приравнять к 2027 году

Стр. 275-276

Таблица 11 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО
Данные по строке в таблице «Полезный отпуск тепловой энергии» по котельным ООО «Петербургтеплоэнерго» сформировать на базе данных организации.

2025 год (факт) – 16,63 тыс. Гкал

2026 год – 18 тыс. Гкал

2027 год – 16,75 тыс. Гкал

2028-2040 годы приравнять к 2027 году

По всему тексту проверить орфографические ошибки, расставить корректно запятые.
	

	2.
	Том 2. ОМ, стр. 52.

Пьезометрические графики представлены на рисунках 4-8.

Располагаемые напоры на всех пьезометрических графиках не соответствуют гидравлическим режимам источников.

	3.
	Том 2. ОМ, Табл. 34, стр. 191 

Объем теплоносителя по котельным ООО «Петербургтеплоэнерго» неверный.

	4.
	Том 2. ОМ. 1.3. Тепловые сети и сооружения на них

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные* задвижки с ручным приводом. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительной защиты от превышения давления на теплотрассах не предусмотрено. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные* и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. 

*На тепловых сетях, находящихся в эксплуатации ООО «Петербургтеплоэнерго» установлена стальная запорная арматура.



	5.
	Том 1. УЧ. Раздел 1.1., таблица 1, таблица 2, таблица 5, таблица 17, пункт 4.1., пункт 5.1., пункт 6.2

Том 2. ОМ. Пункт.2.2, таблица 50, таблица 51, таблица 62, пункт 5.1., пункт 8.1., таблица 83, таблица 93

Уточнить информацию о строительстве объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. 39в»

В соответствии с письмом Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2026 №10-03-851/2026 проектирование объекта не планировалось. Письмо прилагается.

	6.
	Том 1. УЧ.

Том 2. ОМ.

Просим учесть мероприятия проекта корректировки инвестиционной программы Общества в соответствии с прилагаемым файлом «ИПрег 2026-2030 корректировка Токсово.xlsx».

	7.
	Том 1. УЧ. Таблица 4.

Том 2. ОМ. Таблица 49.

Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение» за 2025 год, Гкал

Учесть данные в соответствии с прилагаемым файлом «Сведения о реализации ТЭ за 2025 год.xlsx».


Смирнова Ю.С. оповестила, что поступившие предложения и замечания от ресурсоснабжающей организации ООО «Петербургтеплоэнерго» будут рассмотрены, поблагодарила участников публичных слушаний и объявила о закрытии собрания.
По результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по Схеме теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год) признаны состоявшимися. 

2. Направить проект схемы теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год)» на рассмотрение комиссии администрации «Токсовское городское поселение» по проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (актуализация на 2027 год).
Приложение: 

1. Списки участников публичных слушаний, прошедших процедуру идентификации – на 1 л. в 1 экз.
Председатель________________________                                 Ю.С. Смирнова

Секретарь__________________________                                   Е.А. Утянская   

PAGE  

